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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Собинского муниципального округа Владимирской области

13.02.2026											№  207

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Собинского муниципального округа к отопительному периоду 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 32 Устава округа, администрация Собинского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения Собинского муниципального округа к отопительному периоду согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Собинского муниципального округа от 31.03.2025 № 605 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Собинского муниципального округа на отопительный период 2025-2026 годов».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Собинского муниципального округа.



	Глава округа
	А.В.Разов
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Настоящий «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Собинском муниципальном округе (далее – План действий) разработан в исполнении требований пункта 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
1.2.	План действий должен быть проверен уполномоченным органом в целях оценки готовности муниципального образования к отопительному периоду.
1.3.	Реализация Порядка действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации систем теплоснабжения на территории Собинского муниципального округа Владимирской области и должна решать следующие задачи: 
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения; 
- мобилизация усилий всех инженерных служб Собинского муниципального округа Владимирской области для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения; 
- снижение до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения. 
- информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий. 
1.4.	Объектами Плана действий являются - система централизованного теплоснабжения Собинского муниципального округа, включая источники тепловой энергии, тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.
1.5.	План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.
1.6.	План действий находится у главы Собинского муниципального округа Владимирской области, первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры, в отделе МКУ «Управление гражданской обороны и защиты населения», МКУ «Управление ЖКК и строительства», территориальных отделах, единой дежурно-диспетчерской службе, управляющих компаниях, осуществляющих свою деятельность на территории округа, теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа.
1.7.	Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения муниципального образования проверяется не реже (1) одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Плана действий несут первого заместителя главы администрации по экономике и развитию инфраструктуры, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.
1.8.	Термины и определения используемые в настоящем документе:
Технологические нарушения - нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию:
1) инцидент - отказ или повреждение оборудования и(или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно- правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:
- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии. 
- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.
2) авария на объектах теплоснабжения - отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление не более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов.
Неисправность - нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом.
Система теплоснабжения - совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (муниципального округа), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке.
Тепловая сеть - совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям;
Тепловой пункт - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные - для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные - то же, двух зданий или более).
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РАЗДЕЛ I

1. [bookmark: _Toc194312006]Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий
1.1. [bookmark: _Toc194312007]Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей
Собинский муниципальный округ расположен в центре Владимирской области. С запада на восток по территории района протекает река Клязьма, которая разделяет его на северную и южную части, отличающиеся между собой структурой почвы.
Северная часть района возвышенная, южная - низменная, болотистая с множеством лесных ручьев и  карьеров, оставшихся после торфоразработок. Имеется немало водоемов и лесных озер. Средняя температура января  минус 11 , июля - плюс 17 С. Осадков выпадает около 500 мм в год. Устойчивый  снежный покров образуется, как правило в третьей декаде ноября. Наибольшая глубина промерзания грунта зимой 150 см. Оттаивание почвы начинается в первой декаде апреля, а заканчивается в последней декаде этого месяца.
Господствующие направления ветров - южное и юго-западное. Однако во все    времена года возможна их резкая сменяемость на ветра других направлений. Средняя скорость приземного ветра 4,4м/сек. Наибольшая скорость ветра (более 5 м/сек) наблюдается зимой, наименьшая (3-4 м/сек) – летом.
С северной части района река Клязьма имеет два притока-речки Ворша и  Колокша. С южной -многочисленные ручьи, берущие свои начала из болот. В целях сохранения уровня воды в летний период на Ворше и Колокше    в середине 60-х годов прошлого века были сооружены 22 плотины.
В результате образовались многочисленные искусственные водоемы на территории Куриловского сельского округа.
Из естественных водоемов самыми крупными являются озера Исихра, Суехра, Рассохино.
Климат района умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,4°С.
Самым тёплым месяцем в году является июль, в котором наблюдается абсолютный максимум температур + 37°С. Самый холодный – январь, на который приходится абсолютный минимум, равный - 48°С.
Средняя температура воздуха самой холодной пятидневки составляет – 28°С, средняя наиболее холодных суток -34°С. Продолжительность периода со средней суточной температурой меньше 8°С составляет 213 суток, а его средняя температура -3,5°С. Продолжительность периода со средней суточной температурой меньше 0°С составляет 148 суток, а его средняя температура -6,9°С.
Первые заморозки наступают обычно в конце сентября. Последние морозы относятся к середине мая.
На тёплый период года приходится наибольшее количество осадков. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 413 мм, за ноябрь-март – 194 мм.
Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее тёплого месяца 72%, наиболее холодного месяца – 84%.
Преобладающее направление ветра за июнь-август северное, за декабрь-февраль – южное. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 4,5 м/сек, минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 3,3 м/сек.
Глубина сезонного промерзания для глинистых и суглинистых грунтов составляет 1,5 м. 
	
1.2. [bookmark: _Toc194312008]Административное деление, население и населенные пункты Собинского муниципального округа
В состав муниципального округа входят 199 населенных пунктов:
- городские поселения - 2;
- поселок городского типа - 1
- сельские поселения - 9;
- сельские населенные пункты - 187
Административный центр муниципального округа г. Собинка.
Расстояние до г. Владимира 30 км.



1.3. [bookmark: _Toc194312009]Территория, административно-территориальное деление Собинского муниципального округа
Таблица 1
	Муниципальные образования
	Площадь территории,
км2
	Численность населения,
тыс. человек
	Плотность населения,
человек на 1 км2

	Всего по округу
	1597,54
	48,504
	0,002

	Город Собинка
	19,68
	16,562
	0,001

	Город Лакинск
	9,67
	12,268
	0,0007

	Сельские поселения
	
	
	

	Асерховское сельское поселение
	229,40
	1,391
	0,16

	Воршинское сельское поселение
	105,08
	2,147
	0,05

	Березниковское сельское поселение
	378,68
	0,743
	0,51

	Колокшанское сельское поселение
	62,68
	1,225
	0,05

	Копнинское сельское поселение
	228,12
	1,768
	0,13

	Куриловское сельское поселение
	178,17
	1,385
	0,13

	Рождественское сельское поселение
	157,00
	1,455
	0,12

	Толпуховское сельское поселение
	174,83
	2,042
	0,08

	Черкутинское сельское поселение
	50,00
	0,847
	0,06

	поселок Ставрово
	4,23
	6,671
	0,0006





1.4. [bookmark: _Toc194312010]Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей Собинского муниципального округа
Таблица 2
	Муниципальные образования
	Число потребителей тепловой энергии (МКД)
	Число
теплоснабжающих объектов
(котельных)
	Потребляемое горючее
	Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС (км)

	
	
	
	Газ/мазут
	Уголь/дрова
	электричество
	

	Всего по округу
	414
	36
	35
	1
	0
	78,71

	Сельские поселения
	
	
	
	
	
	

	Асерховский территориальный отдел
	19
	1
	1
	0
	0
	3,275

	Воршинский территориальный отдел
	21
	3
	3
	0
	0
	7,443

	Колокшанский территориальный отдел
	9
	3
	2
	1
	0
	0,624

	Копнинский территориальный отдел
	22
	5
	5
	0
	0
	6,945

	Куриловский территориальный отдел
	9
	1
	1
	0
	0
	2,975

	Рождественский территориальный отдел
	11
	2
	2
	0
	0
	3,478

	Толпуховский территориальный отдел
	14
	2
	2
	0
	0
	2,344

	Черкутинский территориальный отдел
	14
	1
	1
	0
	0
	2,097

	Поселок Ставрово
	62
	7
	7
	0
	0
	13,461

	Город Собинка
	111
	6
	6
	0
	0
	17,005

	Город Лакинск
	122
	5
	5
	0
	0
	19,063



1.5. [bookmark: _Toc117526057][bookmark: _Toc193814117][bookmark: _Toc194312011]Теплоснабжающие организации
На территории Собинского муниципального округа действуют 5 единых теплоснабжающих организаций централизованного теплоснабжения.
Реестр единых теплоснабжающих организаций (далее - ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице ниже.
Таблица 3 Информация о ЕТО
	№ п/п
	Наименование ЕТО
	Системы теплоснабжения, входящие в зону действия ЕТО
	Перечень источников, входящих в систему теплоснабжения
	Отпуск тепловой энергии

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа» 
	сельские поселения
	Котельная п.Асерхово, с.Ворша, с.Бабаево, сан.Тонус, д.Курилово, с.Заречное, п.Ундольский Совхозная №1,2,3, ул.Школьная; п.Колокша, сан.Строитель, с.Рождествено, с.Фетинино, д.Толпухово, с.Жерехово, с.Черкутино
	75/50

	2
	ООО «Владимиртеплогаз»
	г.Собинка, г.Лакинск, п.Ставрово
	Собинка: Котельная №1,3, ул.Шибаева, ул.Молодежная, ул.Ленина, ул.Садовая
Лакинск: Котельная №1,3, ул.Лермонтова
Ставрово: ЦТП, Жуковского, Советская, Механизаторов
	95/70

	3
	ИП Кириллов
	Г.Лакинск (д.Мира 90, д.Мира 90б)
	Котельная ИП Кириллов
	95/70

	4
	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
	Территория военной части г.Лакинск
	Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
	95/70




1.6. [bookmark: _Toc117526058][bookmark: _Toc193814118][bookmark: _Toc194312012]Источники тепловой энергии Собинского муниципального округа
Теплоснабжение потребителей тепловой энергии на территории округа осуществляется от тридцати семи котельных, имеющих резервные источники питания (Приложение №1):
Перечень источников теплоснабжения, находящихся на территории округа, представлены в таблице ниже.

Таблица 4 Характеристика источников тепловой энергии
	№ п/п
	Полное наименование  теплоснабжающей или теплосетевой организации
	Адрес места нахождения объекта теплоснабжения
	Характеристика котельной

	
	
	
	Установленная мощность, МВт
	Основной вид топлива (уголь, мазут, газ и т.д.)
	Температурный график котельной, ⁰С
	Наименование и марка оборудования котельной, срок эксплуатации которого 15 лет и более

	1
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская область, Собинский район, с. Ворша, ул. Молодежная, д. 31а
	3,648
	газ
	75/50
	Водогрейный котел RIELLORTQ 1020-3 шт, Водогрейный котел RIELLORTQ 323-1 шт

	2
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская область, Собинский р-н, с/о Асерховский, пос. Асерхово
	3,35
	газ
	75/50
	Водогрейный котел RIELLORTQ 1020-2 шт, Водогрейный котел RIELLORTQ 1074 -1 шт 

	3
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская область, Собинский р-н, д.Толпухово, ул. Новая, 9
	3,06
	газ
	75/50
	Водогрейный котел RIELLORTQ 953-3 шт

	4
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская область, Собинский р-н, с.Жерехово
	1,15
	газ
	75/50
	Водогрейный котел RIELLORTQ 450-2 шт

	5
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская область, Собинский р-н, МО Рождественское (сельское поселение), с Рождествено, ул Молодежная, д 45а
	4,56
	газ
	75/50
	Водогрейный котел RIELLO RTQ 900-4 шт.

	6
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская область, Собинский р-н, с.Заречное, ул.Парковая, 14
	6,6
	газ
	75/50
	Водогрейный котел КВа-2,5-1 шт,  Водогрейный котел КВа-1,6-2 шт

	7
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская область, Собинский р-н, с. Бабаево, ул.Молодежная,8
	1,917
	газ
	75/50
	Водогрейный котел RIELLORTQ 500-3 шт

	8
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская область, Собинский р-н, сп Бабаево, сан.Тонус
	1
	газ
	75/50
	Водогрейный котел КВАНТ Ква-0,5-2 шт.

	9
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская область, Собинский р-н, с. Черкутино, ул.Первомайская, 2
	2,3
	газ
	75/50
	Водогрейный котел RIELLORTQ 1074-2 шт

	10
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская область, р-н Собинский, МО Колокшанское (сельское поселение), п Колокша, сан Строитель
	1
	газ
	75/50
	Водогрейный котел MEGAPREX N500-2 шт

	11
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская область, Собинский р-н, д Курилово, ул Юбилейная, з/у 40а
	2,2
	газ
	75/50
	Водогрейный котел RIELLORTQ 1020-2 шт

	12
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская обл., Собинский район, СП Колокшанское, п. Колокша, ул. Центральная, 2г
	0,419
	Газ
	75/50
	ТГУ Modal 186+233 -2 шт

	13
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская обл., Собинский район, СП Колокшанское, п. Колокша, ул. Железнодорожная, 2г
	0,8
	дрова
	75/50
	Водогрейный котел НР-18-2 шт

	14
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская обл., Собинский район, СП Копнинское, п.Ундольский, ул.Школьная, у д.33
	0,696
	газ
	75/50
	Водогрейный котел RIELLORTQ 300-2 шт.

	15
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская обл., Собинский район, СП Копнинское, п.Ундольский, ул.Совхозная, у д.1
	0,1
	газ
	75/50
	Водогрейный котел Хопер-50А-2 шт.

	16
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская обл., Собинский район, СП Копнинское, п.Ундольский, ул.Совхозная, у д.5
	0,1
	газ
	75/50
	Водогрейный котел Хопер-50А-2 шт.

	17
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская обл., Собинский район, СП Копнинское, п.Ундольский, ул.Совхозная, у д.4
	0,1
	газ
	75/50
	Водогрейный котел Хопер-50А-2 шт.

	18
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская обл., Собинский район, СП Рождественское, с.Фетинино, ул.Суворова, д.21, участок примерно находится в 56 метрах на юго-восток
	0,582
	газ
	75/50
	Водогрейный котел MODAL 291-2 шт.

	19
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	Владимирская обл., Собинский район, г.Собинка, ул.Ленина, д.92
	2,8
	Газ
	75/50
	Водогрейный котел Arcus Ignis G - 2 шт.

	20
	ООО "ТеплоСбыт"
	п. Ставрово, ул. Октябрьская, д.118 (подает на ЦТП, а дальше отапливает школу, д/сад №4 и №5)
	81,45
	газ
	90/70
	КВГМ 30-150№1,30Гк,КВГМ 30-150№2,30Гк

	21
	ООО "Владимиртеплогаз"
	п. Ставрово, ул. Жуковского 62
	0,6
	газ
	95/70
	ТГ-120 Гейзер - 5 шт.

	22
	ООО "Владимиртеплогаз"
	п. Ставрово, ул. Советская, д. 92Б
	0,073
	газ
	95/70
	КЧМ-5-1 шт, Comby-2 шт

	23
	ООО "Владимиртеплогаз"
	п. Ставрово, ул. Советская, д.№45А
	0,096
	газ
	95/70
	КЧМ-5 -3 шт.

	24
	ООО "Владимиртеплогаз"
	 п. Ставрово, ул. Механизаторов, д. 10
	1,89
	газ
	95/70
	КВГ - 3 шт

	25
	ООО "Владимиртеплогаз"
	п. Ставрово, ул. Советская, д. 5А
	0,24
	газ
	95/70
	ТГ-120 Гейзер - 2 шт.

	26
	ООО "Владимиртеплогаз"
	п. Ставрово, ул. Советская, д.10А
	0,84
	газ
	95/70
	ТГ-120 Гейзер - 7 шт.

	27
	ООО "Владимиртеплогаз"
	г.Собинка, ул.Шибаева, д.3-г
	0,84
	газ
	95/70
	ТГ-120 Гейзер - 7 шт.

	28
	ООО "Владимиртеплогаз"
	г.Собинка, ул.Садовая, д.7
	 4,04
	газ
	95/70
	 Турботерм-2000 - 2 шт.

	29
	ООО "Владимиртеплогаз"
	г.Собинка, ул.Гагарина, д.46 (Котельная 3 )
	34,89
	газ
	95/70
	КВГМ-10/150

	30
	ООО "Владимиртеплогаз"
	г.Собинка, ул.Гоголя, д.9 (1 котельная)
	16,28
	газ
	95/70
	ДКВР-10/13(в)

	31
	ООО "Владимиртеплогаз"
	г.Собинка, ул.Ленина, д.100
	1,97
	газ
	95/70
	Турботерм-СТАНДАРТ 1000-2 шт

	32
	ООО "Владимиртеплогаз"
	г.Собинка, ул.Молодежная, д.16а
	0,302
	газ
	95/70
	Vitoplex-100 -2 шт

	33
	ООО "Владимиртеплогаз"
	г.Лакинск, ул.Лермонтова, севернее д.34 и 36
	8,34
	газ
	95/70
	BUDERUS Logano S825L-2 шт.

	34
	ООО "Владимиртеплогаз"
	Газовая котельная №1, г. Лакинск, ул. Набережная, д.6
	36,05
	газ
	95/70
	котел ДКВР-6,5/13-2 шт, котел ДКВР-6,5/14-1 шт.

	35
	ООО "Владимиртеплогаз"
	г. Лакинск, ул. Мира, д.49е  ПМК-13
	5,5
	газ
	95/70
	ДКВР-4/13-2 шт.

	36
	ИП Кириллов
	г. Лакинск, ул. Мира, д.90а
	0,127
	газ
	95/70
	Хопер 100- 2 шт.

	37
	Министерство обороны  в/ч 7410
	г. Лакинск, ул. Мира, 90
	3,72
	газ
	95/70
	Факел -Г-ГБЛ – 6 шт.



1.7. [bookmark: _Toc117526059][bookmark: _Toc193814119][bookmark: _Toc194312013]Топливоснабжение источников тепловой энергии
Основным видом топлива для источников теплоснабжения округа является природный газ. Газоснабжение централизованное от газораспределительной станции, расположенной на территории округа.
Основной газоснабжающей организацией является ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».
Потребность в твердом топливе удовлетворяется за счет заключения договоров и поставки по ним.
Основными поставщиками твердого топлива являются:
– уголь - ИП Малышева Ирина Петровна (г. Владимир), ООО «Мебелит»;
– дрова –ИП Гущин Николай Валентинович (д. Васильевка Собинский район).
В округе создается запас топлива, обеспечивающий бесперебойную работу котельных на 45 суток. Топливо доставляется автомобильным транспортом.

1.8. [bookmark: _Toc117526060][bookmark: _Toc193814120][bookmark: _Toc194312014]Электроснабжение источников тепловой энергии
Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории сельских поселений округа и пгт Ставрово является Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт Волга» (ООО ЭСВ); на территории городов и частично березниковского сельского поселения АО "ЭнергосбыТ Плюс". 
Населенные пункты Собинского района обслуживают две электросетевые организации: Собинские РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» (сельские населенные пункты и частный сектор п. Ставрово) и АО «ОРЭС Владимирская область» (г. Собинка, г.Лакинск и частично п. Ставрово).
Основные характеристики:
Собинские РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»:
	
	Длина ВЛ (воздушной линии),
км/шт.
	В том числе СИП всего/
по лесным массивам, км
	Длина КЛ (кабельной линии),
км/шт./повреждения
	Ж/б опоры, шт.
	Деревянные опоры, шт.
	Опоры,
на которые запрещен подъем, шт.

	ЛЭП 6-10 кВ
	 863,12/60
	59,96
	21,084/2/0
	8 363
	1 024
	1 132

	ЛЭП 0,4 кВ
	638,3/609
	167,89
	2,56/1/0
	7 190
	6 545
	1 024



Протяженность ВЛ 6-10 кВ по лесным массивам: 177,3 км
Количество фидеров 6-10 кВ – 62 шт.,
Реклоузеры – 22 шт. 
ПС 35-110 кВ от которых подключены фидера 6-10 кВ РЭС – 9 шт. 
ПС 35 кВ – 5 шт. (ПС Вышманово, ПС Лучинская, ПС Ставрово, ПС Черкутино, ПС Асерхово)
ПС 110 кВ – 4 шт. (ПС Копнино, ПС Ундол, ПС Ворша, ПС Берёзово).

АО «ОРЭС Владимирская область»:

г. Собинка:
ТП (трансформаторная подстанция) – 56 шт.;
РП (распределительный пункт) – 3 шт.;
ВЛ (воздушная линия) 0,4 кВ – 160,447 км;
ВЛ 10 кВ – 52,954 км;
КЛ (кабельная линия) 0,4 кВ – 10,03 км;
КЛ 10 кВ – 10,02 км.

г. Лакинск:
ТП, КТП – 43 шт. + П/С г. Лакинск (итого 46 шт);
РП – 2 шт;
ВЛ 0,4 кВ – 131,848 км;
ВЛ 10 кВ – 36,24 км;
ВЛ 35 кВ – 4,6 км;
КЛ 0,4 кВ – 7,125 км;
КЛ 10 кВ – 8,883 км.

п. Ставрово:
ТП – 4 шт;
ВЛ 0,4 кВ – 9,395 км;
ВЛ 10 кВ – 1,433 км;
КЛ 0,4 кВ – 1,205 км;
КЛ 6 кВ – 4,248 км.

1.9. [bookmark: _Toc194312015]Водоснабжение источников тепловой энергии
Деятельность в сфере водоснабжения в административных границах округа осуществляют: МУМП «Водоснабжение» г.Собинка, МУП «Водоканал» г.Лакинск, МУМП ЖКХ п.Ставрово, МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа».
С использованием объектов системы централизованного водоснабжения осуществляется снабжение водой питьевого качества людей проживающих в многоквартирных и жилых домах, прочих потребителей (объекты социальной сферы, общественные здания, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) в населенных пунктах входящих в состав округа.
Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в эксплуатационной зоне водоснабжения организаций является артезианская вода.

2. [bookmark: _Toc194312016]Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения.
Определение сценариев возникновения и развития аварий на объектах – котельная Собинского муниципального округа проводится в соответствии с:
– Руководство по безопасности «Методические основы анализа опасностей и оценки риска на опасных производственных объектах» (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.11.2022 г. № 387);
– Руководство по безопасности «Методика анализа риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазодобычи» (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.01.2023 № 4);
– Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на технологических трубопроводах, связанных с перемещением взрывопожароопасных газов» (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.11.2022.г. № 410).
На рассматриваемом объекте возможны типовые сценарии развития аварий для следующих групп оборудования:
– оборудование;
– технологические трубопроводы.
На объекте возможны типовые сценарии развития аварий для следующих опасных веществ: природный газ – метан (содержание метана по объему до 98%).
Возможные физические проявления аварий на объекте определяются, прежде всего, взрыво– и (или) пожароопасностью опасных веществ и высокими значениями давления в соответствующих составляющих ОПО.
Таблица 5
	ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ВНЕШНИЙ ВИД: 
Метан: Бесцветный газ, без запаха, легче воздуха.
	ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
Утечки газа в местах соединений, повреждений газопроводов. Возможно естественное скопление газа в подземных коммуникациях, подвалах, тоннелях и т.п.

	ВИДЫ ОПАСНОСТИ / ВОЗДЕЙСТВИЯ 
	ОСТРАЯ ОПАСНОСТЬ / СИМПТОМЫ 
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

	ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ
	Очень огнеопасно. Температура воспламенения газа 600 -700 градусов.
	НЕ ДОПУСКАТЬ открытого огня, искр и курения.

	ВЗРЫВООПАСНОСТЬ
	Смеси метан/воздух взрывоопасны (предел взрываемости при наличии газа в воздухе от 5 до 15%) Сила взрыва 10 – 15 атм.
	Взрывобезопасное электрооборудование и освещение, использование инструмента, не дающего искрообразования.

	ВОЗДЕЙСТВИЕ на человека при вдыхании
	Удушье
Опасная концентрация газа –недостаточное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе (объемная доля кислорода ниже 20%). 
Отравление продуктами сгорания природного газа (СО)
 При концентрации СО во вдыхаемом воздухе:
· 0, 08 % - головная боль, потеря сознания;
· до 0,32% -  паралич и потеря сознания. 
· выше 1,2 % - смерть менее чем через 3 минуты.
	Вентиляция. Защита органов дыхания при высокой концентрации.


Типовые сценарии аварий на объектах представлены в Таблица 6.
С учетом особенностей технологии и вида применяемого опасного вещества на различных участках можно более подробно описать различные группы сценариев, которые рассматривались при выполнении анализа риска.
При развитии аварии возможна комбинация нескольких типовых сценариев. Название сценария формируется следующим образом:
· название сценария состоит из трех позиций – А–Б–В;
· позиции отделяются друг от друга дефисами («–»);
· первая позиция – «сценарий» (всегда стоит «С»);
· вторая позиция – номер сценария в соответствии с введенными типовыми сценариями;
-	третья позиция – номер сценария в соответствии с порядковым номером сценария в группе.

[bookmark: _Ref193791364]Таблица 6 Типовые сценарии аварий на объекте
	[bookmark: _Hlk499820743]№ сценария
	Краткое описание сценария

	С–1 Разрушение технологического трубопровода

	С–1–1
	Полное разрушение трубопровода с мгновенным воспламенением истекающего газа с образованием двух струй пламени

	С–1–2
	Полное разрушение трубопровода с отсроченным воспламенением истекающего газа со взрывным эффектом и образованием двух струй пламени

	С–1–3
	Полное разрушение трубопровода без воспламенения истекающего газа в виде двух независимых струй с образованием облака ГВС

	С–1–4
	Частичное разрушение трубопровода с мгновенным воспламенением истекающего газа с образованием одной струи пламени

	С–1–5
	Частичное разрушение трубопровода с отсроченным воспламенением истекающего газа со взрывным эффектом и образованием одной струи пламени

	С–1–6
	Частичное разрушение трубопровода без воспламенения истекающего газа в виде одной струи с образованием облака ГВС

	С–2 Разрушение газового оборудования (котла, запорной арматуры)

	С–2–1
	Разрушение газового оборудования c мгновенным воспламенением истекающего газа и пожаром «колонного» типа

	С–2–2
	Разрушение газового оборудования c отсроченным воспламенением истекающего газа со взрывным эффектом и пожаром «колонного» типа

	С–2–3
	Разрушение газового оборудования, утечка газа в топках и газоходах оборудования без воспламенения истекающего газа с образованием облака ГВС



Перечисленные сценарии включают в себя и сценарии, развитие которых сопровождается так называемым «эффектом домино». Этот эффект учитывается на последних этапах развития аварии – «последующие развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества».
Переход аварии с одного технологического оборудования на другое возможен:
1. при разлете осколков (или отдельных элементов конструкции) и разрушение этими осколками соседнего оборудования;
1. при нагреве оборудования тепловым излучением или пламенем и внутреннем взрыве в емкости в следствии нагрева;
1. при контакте пламени с загазованной областью с концентрацией выше НКПР;
1. при выбросе опасного вещества, разлете искр и нагретых элементов по территории, прилегающей к месту аварии.
Распределение оборудования Блоков объекта (котельная) по Типовым сценариям представлено в Таблице.

Таблица 7 Распределение оборудования Блоков опасного производственного объекта
	Номер, наименование технологического блока
	Техническое устройство
	Опасное вещество
	Номер сценария

	Блок № 1.
Газопровод
	Газопровод 
	Природный газ
	С–1 Разрушение технологического трубопровода

	Блок № 2.
Котельная
	Газопровод 
	Природный газ
	С–1 Разрушение технологического трубопровода

	
	Котел
	Природный газ
	С–2 Разрушение газоходов, клапанов газоиспользующего оборудования (котла)

	
	Горелка газовая

	Природный газ
	С–2 Разрушение газоходов, клапанов газоиспользующего оборудования (котла)

	Блок № 3.
ГРУ
	Газопровод
	Природный газ
	С–1 Разрушение технологического трубопровода



Каждая авария может иметь несколько стадий развития и при определенных условиях может быть локализована или перейти на более высокий уровень (с большей степенью действия поражающих факторов).
Для каждой стадии развития аварии устанавливается соответствующий уровень («А», «Б»). На уровне «А» авария характеризуется ее развитием в пределах одного ОПО или его составляющей. На уровне «Б» авария характеризуется ее выходом за пределы ОПО или его составляющей и развитием ее в пределах границ предприятия.
Постадийное описание сценария развития аварий на объекте представлены в Таблице.
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	№
	Уровень
аварии
	№ сценария
	Последствия

	С–1 Разрушение технологического трубопровода

	1. 
	Уровень «Б»
	С–1–1
	Полное разрушение трубопровода в незагроможденном пространстве – образование первичной воздушной волны сжатия за счет расширения компримированного газа в атмосфере – разлет осколков трубы и фрагментов грунта – истечение газа в виде двух независимых струй – мгновенное воспламенение истекающего газа с образованием двух струй пламени, горизонтальных или наклонных (вверх) – СТРУЕВОЕ ПЛАМЯ (ДВЕ ГОРЯЩИЕ СТРУИ)

	2. 
	Уровень «Б»
	С–1–2
	Полное разрушение трубопровода в незагроможденном пространстве – образование первичной воздушной волны сжатия за счет расширения компримированного газа в атмосфере – разлет осколков трубы и фрагментов грунта – истечение газа в виде двух независимых струй – накопление ГВС – отсроченное воспламенение со взрывным эффектом – ПОЖАР–ВСПЫШКА/ВЗРЫВ ОБЛАКА ГВС. СТРУЕВОЕ ПЛАМЯ (ДВЕ ГОРЯЩИЕ СТРУИ)

	3. 
	Уровень «А»
	С–1–3
	Полное разрушение трубопровода в незагроможденном пространстве – образование первичной воздушной волны сжатия за счет расширения компримированного газа в атмосфере – разлет осколков трубы и фрагментов грунта – истечение газа в виде двух независимых струй без воспламенения – РАССЕИВАНИЕ ДВУХ СТРУЙ ГАЗА

	4. 
	Уровень «Б»
	С–1–4
	Частичное разрушение трубопровода в незагроможденном пространстве – образование первичной воздушной волны сжатия за счет расширения компримированного газа в атмосфере – разлет осколков трубы и фрагментов грунта – истечение газа в виде одной струи – мгновенное воспламенение истекающего газа с образованием одной струи пламени – СТРУЕВОЕ ПЛАМЯ (ОДНА ГОРЯЩАЯ СТРУЯ)

	5. 
	Уровень «Б»
	С–1–5
	Частичное разрушение трубопровода в незагроможденном пространстве – образование первичной воздушной волны сжатия за счет расширения компримированного газа в атмосфере – разлет осколков трубы и фрагментов грунта – истечение газа в виде одной струи – накопление ГВС – отсроченное воспламенение со взрывным эффектом – ПОЖАР–ВСПЫШКА/ВЗРЫВ ОБЛАКА ГВС. СТРУЕВОЕ ПЛАМЯ (ОДНА ГОРЯЩАЯ СТРУЯ)

	6. 
	Уровень «А»
	С–1–6
	Частичное разрушение трубопровода в незагроможденном пространстве – образование первичной воздушной волны сжатия за счет расширения компримированного газа в атмосфере – разлет осколков трубы и фрагментов грунта – истечение газа в виде одной струи без воспламенения – РАССЕИВАНИЕ ОДНОЙ СТРУИ ГАЗА

	С–2 Разрушение газового оборудования (котла, запорной арматуры)

	7. 
	Уровень «Б»
	С–2–1
	Разрушение газоходов, клапанов газоиспользующего оборудования, утечка газа в топках и газоходах оборудования – выброс газа – мгновенное воспламенение – ПОЖАР «КОЛОННОГО» ТИПА

	8. 
	Уровень «Б»
	С–2–2
	Разрушение газоходов, клапанов газоиспользующего оборудования, утечка газа в топках и газоходах оборудования – выброс газа – мгновенное воспламенение не происходит – продолжение истечения газа – накопление ГВС – отсроченное воспламенение со взрывным эффектом – ПОЖАР–ВСПЫШКА/ВЗРЫВ ГВС В ТОПКАХ (ГАЗОХОДАХ) ОБОРУДОВАНИЯ. ПОЖАР «КОЛОННОГО» ТИПА

	9. 
	Уровень «А»
	С–2–3
	Разрушение газоходов, клапанов газоиспользующего оборудования, утечка газа в топках и газоходах оборудования – выброс газа – мгновенное воспламенение не происходит – продолжение истечения газа выброс газа – накопление ГВС –отсроченное воспламенение не происходит – ОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАКА ГВС БЕЗ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ



3. [bookmark: _Toc194312017]Характеристика аварийности, присущие объектам, в отношении которых разрабатывается план мероприятий, и травматизма на таких объектах.
Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Собинского муниципального округа могут послужить:
- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, ЦТП;
- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Источниками повышенной опасности Собинском муниципальном округе являются оборудование и сети котельных, аварии и инциденты, на которых могут повлечь серьёзные последствия и нанести огромный ущерб.
В процессе работы котельных возникает вероятность возникновения аварийных ситуаций не только на сетях и оборудовании, относящихся к источнику теплоснабжения, но и на сетях и оборудовании топливо-, электро- и водоснабжения ресурсоснабжающих организаций.
Теплоснабжение в округе производится от 37 котельных, работающих на природном газе 36 котельных, 1 работающих на угле/дровах.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:
-	 нарастающий износ, моральное и физическое старение объектов теплоснабжения. Оборудование котельных п.Колокша, с.Заречное сильно изношено, поверхности нагрева занесены солями жесткости и котельным камнем; 
- тепловые сети с.Бабаево, п.Колокша, п.Ундольский, д.Курилово, с.Жерехово, д.Фетинино, д.Толпухово, с.Жерехово нуждаются в модернизации и замене;
-	 низкая гидравлическая устойчивость тепловых магистралей;
-	 низкая производственная и экологическая безопасность эксплуатации генерирующих мощностей.
- недостаточность оборотных средств на проведение текущего и капитального ремонта, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы теплоснабжения, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения;
- недостаточность средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице

Таблица 8 Риски возникновения аварий
	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Действия персонала

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание тепловых сетей и отопительных батарей 
	Местный
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону: 88002200220; 22580;
Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).
При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии – 1 час

	Остановка котельной
	Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный
	Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону 5-27-60;2-27-99;89051496262;3-22-67.
При длительном отсутствии подачи воды, отключить ГВС (где имеется) и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии – 4 часа

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.




	Объектовый (топливо-природный газ)










	Сообщить о прекращении подачи топлива дежурному диспетчеру газоснабжающей организации по телефону 04.
Организовать переход на резервное топливо.
При длительном отсутствии подачи газа и отсутствии резервного топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии – 2 часа

	
	
	
	Объектовый
(топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо)
	Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации. 
Организовать переход на резервное топливо.
Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации.
При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии – 4 часа


	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары

	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей,  понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Объектовый
	Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии – 8 часов

	
	
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный 
	Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации.
При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования.
При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний.
Время устранения аварии – 2 часа


К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:
	кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
	полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
	причинение вреда третьим лицам;
		разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

Выводы из обстановки:
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
	перебои в топливоснабжении;
	перебои в электроснабжении;
	перебои в водоснабжении;
	износ оборудования;
	неблагоприятные погодно-климатические явления;
	человеческий фактор.
4. [bookmark: _Toc194312018]
 Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий, аварий на объекте (далее – силы и средства), и их соответствие задачам по локализации и ликвидации последствий аварий
В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 2 диспетчерами предприятий, в ЕДДС округа - 4 чел. Состав бригад и количество специальной техники приведен в таблице.
Таблица 9
	№ п/п
	Наименование
предприятий ЖКХ
	Количество
	Количество договоров на поставку спецтехники, предназначенной для проведения аварийных работ с иными предприятиями/ количество техники
	Наличие запаса материально-технических средств предприятий, предназначенных для проведения аварийных работ, тыс. руб.
	Наличие финансовых ресурсов предприятий, предназначенных для проведения аварийных работ, тыс. руб 

	
	
	бригад
	Всего человек
	Всего автомобильной и спецтехники
	
	
	

	Собинский муниципальный округ

	Теплоснабжение

	1.
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского района"
	1
	5
	2
	4 
	1100,0
	100,0

	2.
	ООО "Тепло-Сбыт"
	1
	5
	0
	0
	20,0
	20,0

	3.
	ООО "Владимиртеплогаз"
	3
	18
	12
	0
	1330,0
	239,8

	
	всего
	5
	28
	14
	4
	2450
	359,8

	Водоснабжение и водоотведение

	1.
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского района"
	1
	5
	3
	4
	570,0
	100,0

	2.
	МУ МП ЖКХ п. Ставрово
	2
	6
	4
	0
	100,0
	35,0

	3.
	МУМП "Водоснабжение"            г. Собинка
	2
	27
	11
	10
	1226,0
	120,0

	4.
	МУП "Водоканал"  г. Лакинск
	2
	7
	5
	0
	536,0
	299,0

	
	всего
	7
	45
	23
	14
	2432
	554

	Электроснабжение  (РЭС)

	1.
	АО ОРЭС "Собинская горэлектросеть"
	4
	20
	14
	1
	689,96
	527,07

	2.
	Собинские РЭС "Россети Центра и Приволжья"
	3
	17
	7
	0
	500,0
	0,0

	
	всего
	7
	37
	21
	1
	1189,96
	527,07

	Газоснабжение

	1.
	Филиал ОАО «Газпром Газораспределение Владимир» 
в городе  Собинке
	1
	3
	1
	0
	60,0
	0,0

	
	всего
	1
	3
	1
	0
	60,0
	0,0

	
	Итого за МО
	20
	113
	59
	19
	6131,96
	1440,87

	Объем бюджетных средств муниципального образования на 2026-2027 годы для проведения работ по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения -  1440,87 тыс. руб.



При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в Собинском округе создана группировка сил и средств.
Расчет сил и средств для устранения аварий на объектах теплоснабжения муниципального образования приведен в таблице (приложение № 2).

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий
Для ликвидации аварий создаются и используются:
- резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Собинского муниципального округа;
- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.
Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. 
Аварийный запас материальных ресурсов на муниципальных предприятиях района приведен в таблице (приложение №3)

5. [bookmark: _Toc194312019]Организация взаимодействия сил и средств
Согласно положению «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Собинского муниципального округа Владимирской области», утвержденного Постановлением администрации Собинского муниципального округа Владимирской области от 30.01.2025 №146, состав КЧС и ОПБ округа утверждаются постановлением администрации Собинского муниципального округа.
Председателем Комиссии является глава округа, который руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
В состав Комиссии входят руководители структурных подразделений администрации Собинского муниципального округа и других организаций, расположенных на территории Собинского муниципального округа (по согласованию).
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Собинского муниципального округа Владимирской области (далее – КЧС и ОПБ округа) является координационным органом, образованным для координации деятельности органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Собинского муниципального округа (далее - муниципального звена ТП РСЧС), обеспечения согласованности действий районного звена ТП РСЧС, государственных и иных организаций, общественных объединений в целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Главная задача КЧС и ОПБ округа - выполнение функций по защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Кроме того, на территории Собинского муниципального округа создана Аварийно-спасательная команда повышенной готовности (АСК ПГ).
Аварийно-спасательная команда повышенной готовности Собинского района в своей деятельности руководствуется законодательством российской федерации и положением, утвержденным постановлением Администрации Собинского района от 26.11.2018 №1046 (в ред. 03.07.2023 №835).
В состав АСК ПГ входят:
- управление (командир АСК ПГ, зам. командира, группа оповещения, оперативная группа);
- силы быстрого реагирования (время готовности от 10 до 30 минут);
- силы усиления (время готовности от 1 до 3 часов);
- силы обеспечения (время готовности до 2 часов);
- резерв сил и средств (время готовности от 3 до 6 часов).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 (ред. от 17.01.2024) «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» единая система объединяет органы управления, силы и средства, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которая на базе округа подразделяется на:
-местный уровень, охватывающий территорию округа;
-объектовый уровень, охватывающий территорию организации или объекта.
Каждый уровень имеет координационные органы, постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
на муниципальном уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований;
на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
Органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным  ситуациям в звене округа являются:
-на местном уровне - отдел по делам ГОЧС, ОБ администрации округа;
-на объектовом уровне - специально уполномоченные лица по делам ГО и ЧС. 
Органами повседневного управления звена округа являются:
-единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) отдела по делам ГОЧС, ОБ администрации округа;
-дежурно-диспетчерские службы (ДДС) служб округа, предприятий и организаций.
Схема ЕДДС по отношению к другим органам повседневного управления (ДДС) является главной на уровне округа.
Силы и средства звена округа областной подсистемы РСЧС по своему предназначению подразделяются на силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации ЧС. 
Работа КЧС и ОПБ округа осуществляется в форме заседаний, в том числе:
- плановых;
- внеплановых – при угрозе возникновения или возникновения ЧС (время сбора членов КЧС и ОПБ округа – в рабочее время 01 час, в не рабочее время - 2 часа с момента получения сигнала на сбор);
- выездных заседаний суженным составом (рабочая группа) по решению председателя КЧС и ОПБ округа в соответствии с рассматриваемыми вопросами;
- расширенных заседаний с привлечением должностных лиц по решению председателя КЧС и ОПБ округа в соответствии с рассматриваемыми вопросами.
При необходимости, взаимодействующие органы управления могут высылать друг к другу оперативные группы (представителей) и обмениваться необходимыми документами по управлению действиями привлекаемых сил.
Таблица 10
	№
п/п
	Наименование подразделения, организации, должности оповещаемого лица
	Ф.И.О.
	Телефон

	Цели привлечения сил и средств

	1.
	Слесарь КИПиА
	
	
	Оповещение об аварии, 
вызов дополнительных сил и средств

	2.
	Мастер участка, главный инженер
	.
	
	Оповещение об аварии, 
вызов дополнительных сил и средств

	3.
	Директор РСО
	.
	
	Оповещение об аварии, 
вызов дополнительных сил и средств

	4.
	Аварийная газовая служба филиала АО «Газпром газораспределение Владимир»      
	04,104,112
	Оперативный дежурный
	Оповещение населения об отключении теплоснабжения (в случае, если авария произошла в отопительный сезон)

	5.
	ЕДДС
	дежурный
	112
	Вызов дополнительных сил и средств в случае нехватки имеющихся в наличии, координация взаимодействия с другими структурами и ведомствами

	6.
	Пожарная часть
	дежурный
	01, 112
	Обеспечение пожарной безопасности ведения работ по ликвидации аварии, локализация и ликвидация пожароопасных ситуаций.
Тушение пожаров

	7.
	Скорая мед. помощь
	диспетчер
	03,
103
	Оказание медицинской помощи пострадавшим




	СХЕМА 

	ЕДДС округа телефон 2-22-42; (112)

	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа» директор                        

 
	ООО "Владимиртеплогаз"         49 22 40-20-28               
	МУМП ЖКХ п. Ставрово Директор
 8-900-581-72-52
	ФГБУ ЦЖКУ Минобороны РФ                Директор 
2-14-79                  (49  22) 43-10-03
	Собинские РЭС "Россети Центра и Приволжья"
4-25-70
880022200220 
	АО ОРЭС "Собинская горэлектросеть"                 2-25-80 факс 2-26-98  
	АО "Газпромгазораспределение Владимир" филиал г. Собинка     2-15-93    факс 2-19-39                 
	Управляющие компании

	Зам. директор 

Инженер (Руководитель АВР)  
	Аварийно -диспетчерская служба (4922) 40-28-18
	Участок Заводской район                               слесарь,
сварщик,
водитель,
электросварщик тракторист
	
	Гл. инженер 
	Начальник отдела службы технической эксплуатации   
2-26-41                                          Аварийно-диспетчерская служба        
2-29-80
	Аварийная газовая служба 
	Аварийно -диспетчерская служба

	Мастер участка теплоснабжения 
(водоснабжения)
Слесарь по сетям
Экскаваторщик, электрогазосварщик,
водитель
	Главный инженер


Старший мастер 

	участок Центр               5-12- 44 сварщик, слесарь, слесарь, электросварщик, - слесарь, слесарь, слесарь 

Участок Водозабор              5-14-57
Слесарь, сварщик, слесарь


	
	
	
	
	



6. [bookmark: _Toc194312020]Состав и дислокация сил и средств
Силы и средства МУМП ЖКХ п.Ставрово: расположены по адресу: п.Ставрово, ул.Ленина, д.3
Объекты обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Количество работающих – 84 чел. 
Количество техники: 10 шт.
Запасы материально-технических средств: УШМ -2 шт.; экскаватор – 1 шт.; автомобиль – 2 шт.; сварочный аппарат – 1 шт.; автоген – 1 шт.; бензо-генератор – 1 шт.; трубы, кирпич керамический полнотельный.
Силы и средства МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа»: расположены по адресу: с.Ворша, ул.Молодежная, д.27
Количество работающих – 218 чел.
Количество техники: 22 шт.
Запасы материально-технических средств: кислород технический, котел водогрейный – 1 шт.; лен, насос – 2 шт.; тепло- и изоляционные материалы, электроды сварочные.
Силы и средства ООО «Владимиртеплогаз»: расположены по адресу: участок г.Лакинск, ул.Парижской Коммуны, д.24; участок г.Собинка, ул.Набережная, д.11; участок п.Ставрово, ул.Юбилейная, д.3
Количество работающих – 69 чел.
Количество техники: 2 шт.
Запасы материально-технических средств: болты, пропан – бутан, задвижки, кабель, кислород, отводы, паронит, пластина ТМКЩ – 7 кг, техпластина ТМКЩ – 20 кг; трубы и трубы стальные; фланцы, электроды.
Финансовые ресурсы – 239,84 тыс.руб.
Силы и средства ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России: расположены по адресу г.Владимир, ул.Красноармейская, д.36
Количество работающих – 10 чел.
Количество техники: 3 шт.
Запасы материально-технических средств: сварочный аппарат -2 шт.,автоген – 1 шт.,мотопомпа – 2 шт., электроинструменты (углошлифовальные машины, паяльник для полипропиленовых труб), шансовый инструмент (молотки, ключи, зубила)
Силы и средства МУМП «Водоснабжение» расположены по адресу: г.Собинка, ул.Молодежная, д.5
Количество работающих – 90 чел.
Количество техники: 13 шт.
Запасы материально-технических средств: мотопомпа – 1 шт.; рукав пожарный – 4 шт.; колонка пожарная – 2 шт.; УШМ – 2 шт.; ствол пожарный ручной – 2 шт.; разветвление тройное – 1 шт.; гидрант пожарный – 1 шт.; переход – 2 шт.; цистерна – 4 шт.; сварочный генератор – 2 шт.; бензопила – 1 шт.; машина каналопромывочная – 1 шт.; диз.топливо, бензин.
Силы и средства МУП «Водоканал»: расположены по адресу: г.Лакинск, ул.Набережная, д.6а
Количество работающих – 57 чел.
Количество техники: 7 шт.
Запасы материально-технических средств: колонка пожарная КПА – 1 шт.; кран шаровой, муфта, насос 2 ЭЦВ – 2 шт.; насос дренажный – 1 шт.; отвод – 5 шт.; переходник – 2 шт, трубы, фланец, фланцевое соединение.

7. [bookmark: _Toc194312021]Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.
Поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий аварий на объекте решается путем:
– планирования и осуществления мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте. Ответственность за своевременное и правильное планирование мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте несут начальник ПУ и начальник РСО;
– создания резерва финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения работ по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте. Ответственность за своевременность и достаточность создания резерва финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения работ по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте несет руководитель организации;
– обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на объекте или опасном производственном объекте. Ответственность за проведение учебно–тренировочных занятий по выработке навыков выполнения мероприятий ликвидации аварий несет руководитель организации;
– созданием системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддержанию систем в пригодном к использованию состоянии. Ответственность за создание системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки несет руководитель организации.
Функционирование объектов и опасных производственных объектов предполагает полную обеспеченность необходимым штатом основного и обслуживающего персонала. На объектах разработаны инструкции по правилам эксплуатации оборудования и установок, по охране труда по профессиям и видам работ, по действию обслуживающего персонала при возможных авариях, утвержденные соответствующими руководителями объектов. Перед допуском к самостоятельной работе персонал проходит обучение на курсах по рабочим профессиям и целевому назначению. Каждый сотрудник, принимаемый на работу, проходит вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности, первичный инструктаж на рабочем месте и стажировку под руководством опытного наставника и допускается к самостоятельной работе только после проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности.
Работники, прибывшие на ОПО для работы, ознакамливаются с правилами внутреннего распорядка, характерными опасными и вредными производственными факторами и признаками их проявления, действиями по конкретным видам тревог, другими вопросами, входящими в объем вводного инструктажа. Сведения о проведении инструктажа фиксируются в специальных журналах с подтверждающими подписями инструктируемого и инструктирующего. Специалисты и рабочие ознакамливаются с перечнем газоопасных мест и работ и соответствующими инструкциями.
Перед началом работ ответственное лицо за их проведение обязано проверить выполнение всех подготовительных работ, результаты анализа воздушной среды, состояние здоровья рабочих и знание ими правил ведения работ.
Персонал ознакомлен с соответствующими инструкциями и разделами Плана мероприятий.
Работники обучены правилам пользования, проверки и хранения СИЗОД. Тренировочные занятия по правилам их применения и проверки проводятся по утвержденному графику. Ответственность за готовность к применению средств индивидуальной защиты несет начальник производственного участка, за правильность их использования непосредственно на месте проведения работ – исполнитель работ.

8. [bookmark: _Toc194312022]Организация управления, связи и оповещения при авариях на объекте
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС). 
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно. 
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС. 
О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает первому заместителю главы администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

9. [bookmark: _Toc194312023]Система взаимного обмена информацией между организациями – участниками локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.
Ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварии, прибыв на место аварии, для принятия эффективных мер по локализации и ликвидации аварии создает командный пункт.
Участники работ по локализации и ликвидации последствий аварии на объекте докладывают о прибытии на место аварии и поступают в распоряжение Ответственного руководителя работ, получают задание и постоянно информируют о ходе выполнения работ.
Оперативное руководство, обмен информацией между командами аварийно-спасательных формирований – участниками, своевременное доведение сведений об обстановке на месте аварии и принятых решениях по проведению мероприятий основывается на единоначалии и производится исключительно через командный пункт по ликвидации аварии.
 Организация осуществляет сбор, обработку и обмен информацией с постоянно действующими органами управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций через органы повседневного управления:
1) на объектовом уровне – диспетчер передает информацию лицу, уполномоченному на решение задач в области ГО и ЧС;
2) на муниципальном уровне – диспетчер по согласованию с директором организации после уточнения оперативной информации немедленно передает информацию в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС);
Информация об угрозе, факте возникновения, ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, мерах по защите населения и территорий на объекте, организацией и привлекаемых для этих целей силах и средствах представляются по формам 1/ЧС – 5/ЧС, в установленные сроки:
– 1/ЧС – немедленно по любому из имеющихся средств связи через оперативные дежурно–диспетчерские службы с последующим письменным подтверждением в течении 2 часов. В дальнейшем, при резком ухудшении обстановки – немедленно;
– 2/ЧС – немедленно по любому из имеющихся средств связи через оперативные дежурно–диспетчерские службы с последующим письменным подтверждением в течении 2 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 6.30 (мск) и 18.30 (мск) по состоянию на 6.00 (мск) и 18.00 (мск) соответственно;
– 3/ЧС – по любому из имеющихся средств связи через оперативные дежурно–диспетчерские службы с последующим письменным подтверждением в течении 3 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 6.30 (мск) и 18.30 (мск) по состоянию на 6.00 (мск) и 18.00 (мск) соответственно;
– 4/ЧС – по любому из имеющихся средств связи через оперативные дежурно–диспетчерские службы с последующим письменным подтверждением в течении 3 часов с момента возникновения ЧС. Уточнение обстановки ежесуточно к 6.30 (мск) и 18.30 (мск) по состоянию на 6.00 (мск) и 18.00 (мск) соответственно;
– 5/ЧС – информация по всем ЧС – письменно, но не позднее 10 суток после завершения ликвидации ЧС.
Передача информации в неформализованном виде допускается, если она имеет экстренное содержание и передается по телефону или в установленной форме не отражает необходимой полноты данных об угрозе (прогнозе) или факте чрезвычайной ситуации.
Представлению подлежит информация о происшествиях, развитие которых создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, социальную напряженность на территориях и общественный резонанс.
Лицо, подписавшее документ, несет всю полноту ответственности за достоверность его содержания.
Обмен информацией осуществляется как по вертикальным (снизу – вверх, сверху – вниз), так и по горизонтальным связям.
Снизу – вверх передается информация об угрозе (прогнозе) и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, о задействовании систем оповещения, о масштабах чрезвычайных ситуаций, ходе и итогах их ликвидации, а также о состоянии природной среды и опасных производственных объектов, справочные данные.
Сверху – вниз передаются сигналы (распоряжения) оповещения и управления, информация об угрозе (прогнозе) и возникновении чрезвычайных ситуаций.
По горизонтальным связям передаются:
1) информация оповещения дежурно–диспетчерские службы соседних организаций об угрозе (прогнозе) и фактах возникновения чрезвычайных ситуаций, их параметрах, опасных для этих организаций и территорий;
2) информация, необходимая для координации действий органов управления, сил и средств объектового, местного уровня 

10. [bookmark: _Toc194312024]Первоочередные действия при получении сигнала об авариях на объекте
Оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы округа получив информацию о чрезвычайной ситуации, немедленно сообщает в экстренные дежурные службы округа, дежурные службы коммунально-энергетических сетей округа и по решению председателя КЧС и ОПБ администрации округа или его заместителя оповещает членов оперативной группы КЧС и ОПБ администрации округа, организует сбор членов КЧС и ОПБ администрации округа.
Дежурные службы округа отдают распоряжения на выход в район аварии (ЧС) дежурным подразделениям и докладывают соответствующим руководителям предприятий, организаций, учреждений.
Командиры групп АСК ПГ, получив доклад об аварии (ЧС), немедленно убывают в район аварии для руководства вверенными подразделениями. В районе аварии (ЧС), в зависимости от обстановки принимают решения и отдают распоряжения на привлечение подразделений, усиление их силами из подчиненного личного состава.
Оперативная группа КЧС и ОПБ округа, прибыв в район аварии (ЧС), проводит оценку масштабов аварии (ЧС) и прогнозирование развития обстановки. При необходимости формирует в районе аварии (ЧС) группы разведки, связи и оповещения. Докладывает председателю КЧС и ОПБ обстановку и свои предложения по привлечению к локализации и ликвидации аварии (ЧС) других подразделений АСК ПГ.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности округа, проанализировав доклады оперативной группы и, оценив обстановку, принимает решение и отдает распоряжение на ввод в район аварии (ЧС) дополнительных сил и средств.

11. [bookmark: _Toc194312025]Действия производственного персонала и аварийно – спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварий 
	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

	1. 
	При поступлении информации (сигнала) в единую дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения);
принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	
Немедленно







	ЕДДС Собинского муниципального округа, городов, поселка, администрации муниципальных образований городских и сельских поселений, МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа», МУП ЖКХ п. Ставрово ООО «Владимиртеплогаз», Отдел ЖКХ округа, отдел ГО и ЧС

	2. 
	Усиление аварийных бригад (при необходимости).
	Ч+ 01.ч.30 мин.
	МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа», МУП ЖКХ п. Ставрово ООО «Владимиртеплогаз», Отдел ЖКХ округа, отдел ГО и ЧС

	3. 
	Проверка работоспособности автономных источников питания 
и поддержание их в постоянной готовности, отправка передвижных автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;
подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+(0ч. 30 мин.- 01.ч.00 мин)
	 МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа», МУП ЖКХ п. Ставрово ООО «Владимиртеплогаз», Отдел ЖКХ округа, отдел ГО и ЧС

	4. 
	При поступлении сигнала в ЕДДС МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
- доведение  информации до дежурного по телефону;
оповещение и сбор комиссии по ЧС  (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) 
	Немедленно
Ч + 1ч.30мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС администрации округа, 
Глава администрации Собинского муниципального округа

	5. 
	Доведение информации об аварийной ситуации до ЦУКС МЧС России по Владимирской области
	Немедленно
	Дежурный ЕДДС

	6. 
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации муниципальных образований (поселений) 
	Ч + 2ч.00мин.
	 МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа», МУП ЖКХ п. Ставрово ООО «Владимиртеплогаз», Отдел ЖКХ округа, отдел ГО и ЧС

	7. 
	Представление в ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области доклада по форме 1/ЧС.
	Ч + 2ч.00мин.
	Председатель КЧС и ОПБ

	8. 
	Проведение заседания КЧС и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе районного звена  территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений 
с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)

	Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин).

	Председатель КЧС и ОПБ Собинского округа
Оперативный штаб округа

	9. 
	Организация работы оперативного штаба при КЧС  МО  

	Ч+2ч. 30 мин.
	Глава округа

	10. 
	Уточнение (при необходимости):
пунктов приема эвакуируемого населения;
планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.
Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых
	Ч + 2ч.30 мин.
	Эвакуационная комиссия  округа

	11. 
	Перевод дежурно-диспетчерских служб в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы района).
Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости)
	Ч+2ч.30 мин.

	Председатель КЧС и ОПБ 
 округа


	12. 
	Задействование сил и средств МО для предупреждения возможных аварий 
на объектах очистных сооружений
	Ч+2ч. 30 мин.
	По решению КЧС и ОПБ  округа

	13. 
	Выезд оперативной группы МО в населенный пункт, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы района). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС.
	Ч+(2ч. 00 мин - 
-3 час.00мин).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ округа

	14. .
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы округа).
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ округа, Отдел ЖКХ округа, начальники ТО

	15. 
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

	Ч+3ч. 00 мин.
	МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа», МУП ЖКХ п. Ставрово ООО «Владимиртеплогаз», Отдел ЖКХ округа, отдел ГО и ЧС Оперативный штаб КЧС округа  , начальники ТО

	16. 
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)

	Ч+3ч. 00 мин.
	МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа», МУП ЖКХ п. Ставрово ООО «Владимиртеплогаз», Отдел ЖКХ округа, отдел ГО и ЧС Оперативный штаб КЧС округа  , начальники ТО

	17. .
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО.
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ округа, Отдел ЖКХ округа, начальники ТО

	18. .
	Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения сельских (городских) поселений;
о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.
Представление информации  Информационный центр УМВД России по Владимирской области.
	
Через каждые
1 час (в течении первых суток) 
2 часа 
( в последующие сутки).
	


Оперативный дежурный ЕДДС  округа, Отдел ЖКХ округа, начальники ТО

	19. 
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО.
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ округа, отдел ЖКХ

	20. 
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	ОВД 


	21. 
	Доведение информации до Информационный центр УМВД России по Владимирской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	Ч + 3ч.00 мин.

	Оперативный штаб КЧС и ОПБ  округа

	22. 
	Доклад в Министерство природопользования и экологии Владимирской области о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств. 
	Ч + 3ч.10 мин.
	Дежурный диспетчер ЕДДС округа

	23. 
	Доклад об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения председателю Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (при необходимости).
	Ч+3час.20ми.
	Глава округа

	24. 
	Организация взаимодействия с оперативной группы Министерство природопользования и экологии Владимирской области в районе аварии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей.
	Ч+8ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ  округа

	25. 
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и муниципального района
	 МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа», МУП ЖКХ п. Ставрово ООО «Владимиртеплогаз», Отдел ЖКХ округа, отдел ГО и ЧС Оперативный штаб КЧС округа  , начальники ТО

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
 (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) 

	26. 
	Представление докладов в ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области по формам  2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС.
	Ч+24ч. 00 мин.  

	Оперативный штаб КЧС и ОПБ округа

	27. 
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии 
по ЧС округа о переводе районного звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч+24час.00 мин-


	Председатель КЧС и ОПБ  округа

	28. 
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС
Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС.
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ Собинского округа
	МУП ЖКХ «ПКК Собинского муниципального округа», МУП ЖКХ п. Ставрово ООО «Владимиртеплогаз», Отдел ЖКХ округа, отдел ГО и ЧС Оперативный штаб КЧС и ОПБ округа  , начальники ТО

	29. 
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга.
	Через каждые
2 часа.
	Оперативный штаб при КЧС и ОПБ округа

	30. 
	Доклад в оперативный штаб при Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о завершении работ по ликвидации ЧС.
	По завершении работ по ликвидации ЧС.

	Председатель комиссии по КЧС и ОПБ округа

	31. 
	Подготовка проекта распоряжения о переводе звена округа ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения.
	Секретарь КЧС и ОПБ округа

	32. 
	Доведение распоряжения председателя  комиссии по ликвидации КЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
	По завершении работ по ликвидации ЧС.
	Оперативный штаб  комиссии по ликвидации ЧС

	33. 
	Подготовка и представление доклада в ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области о завершении работ по ликвидации ЧС.
	По завершении работ по ликвидации ЧС.
	Оперативный штаб   комиссии по ликвидации ЧС

	34. 
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.
	В течение месяца после ликвидации ЧС.
	Председатель комиссии по ликвидации ЧС 




12. [bookmark: _Toc194312026]Мероприятия, направленные не обеспечение безопасности населения
Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя опасными рисками - риском серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей.
Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90% случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.
Согласно Приказу Минстроя России от 27.12.2021 № 1021/пр «Об утверждении Изменения № 2 к СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети», в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
-	подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
-	подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;
-	заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
-	заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
-	среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
Таблица 11
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Допустимое снижение подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий
, %, до[footnoteRef:1] [1:  П р и м е ч а н и е – Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.] 

	78
	84
	87
	89
	91


Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.
Таблица 12
	Коэффициент аккумуляции, ч
	Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С

	
	±0
	-10
	-20
	-30

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	0,8
	1,4
	1,8
	2,4

	40
	0,5
	0,8
	1,1
	1,5

	60
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0



Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства округа, принятые в расчете, установлены МДС 41-6.2000 и приведены в таблице.
Таблица 13
	Характеристика зданий
	Помещения
	Коэффициент
аккумуляции, ч

	1
	2
	3

	1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см)
	Угловые:
	 

	
	верхнего этажа
	42

	
	среднего и первого этажей
	46

	
	средние
	77

	2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями
	Угловые:
	 

	
	верхнего этажа
	32

	
	среднего этажа
	40

	
	средние
	51

	3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм
	Угловые верхнего этажа
	40

	4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25
	Угловые
	65-60

	
	Средние
	100-65

	5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3)
	
	25-14


На основании приведенных данных осуществлен расчет времени, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.
С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определено время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу: 
	,
	(4.1)


где:
	
	-
	внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время в часах, после наступления исходного события, 0С;

	
	-
	время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

	
	-
	температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

	
	-
	температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , 0С;

	
	-
	подача теплоты в помещение, Дж/ч;

	
	-
	удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

	
	-
	коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.



Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 ⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:
	,
	(4.2)

	где 
	-
	внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий);


Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, представлен в следующей таблице при коэффициенте аккумуляции жилого здания  часов.
Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.
На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т. д.) тепловых сетей определена вероятность отказа теплоснабжения потребителей.
Расчет выполнен для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:
· по уравнению 4.2 определено время ликвидации повреждения на i-том участке;
· по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 4.1 вычислено допустимое время проведения ремонта;
· определена относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;
· определены относительные доли (уравнение 4.3) и поток отказов (уравнение 4.4.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 ºС.
	
	(4.3)

	,
	(4.4)


· определена вероятность безотказной работы участков тепловой сети относительно абонентов
	
	(4.5)


Согласно требованиям п.6.10 СП 124.13330.2012 аварийно-восстановительные службы (ABC), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице.
Таблица 14
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	1
	2

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800 – 1000
	40

	1200 – 1400
	До 54


На рисунках 3 – 4 представлены номограммы для определения периодов остывания здания и проведения ремонтно-восстановительных работ соответственно в зависимости от температуры наружного воздуха и от диаметра и протяженности теплопроводов. 
Номограмма на рисунке 3 построена для угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12ºС, а номограмма на рисунке 4 - для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3ºС. Последняя номограмма используется для определения условий недопущения замерзания систем отопления зданий.

Рисунок 1 Номограмма для определения периодов остывания угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12ºС


Рисунок 2 Номограмма для определения периодов остывания для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3ºС
В таблице 10 приведены временные ограничения для устранения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.
[bookmark: _Toc526005277]Таблица 15 Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение,
час. мин.

	1
	2
	3

	1
	Отключение ХВС
	4 часа

	2
	Отключение электроснабжения
	2 часа*[footnoteRef:2] [2:  в котельных второй категории согласно п. 4.8 СП 89.13330.2012 для питания электроприемников 0,4 кВ котлов допускается применение трансформаторных подстанций с одним трансформатором при наличии централизованного резерва и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более суток.] 


	3
	Отключение газоснабжения
	2 часа



Основные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения в сфере теплоснабжения включают:
• выезд специалистов на место аварийной ситуации не позднее чем через 30 мин после получения сообщения от диспетчера или граждан (в последнем случае — с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки);
• принятие мер по немедленной локализации аварии;
• проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии.
Ремонт всех видов оборудования предназначенного для обеспечения жизнедеятельности одной квартиры, нежилого помещения, не являющегося местами общего пользования, производится за счет заказчика и его материалами. 
Отключение горячей воды на больший срок или повторное отключение, связанное с реконструкцией, ремонтом и испытаниями источников теплоснабжения и тепловых сетей, согласовываются с администрацией округа.

13. [bookmark: _Toc194312027]Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте.
Материально–техническое обеспечение мероприятий по локализации и ликвидации аварий на объекте организуют в целях своевременного и полного снабжения техникой, средствами индивидуальной защиты, связью, медикаментами и другими необходимыми средствами.
Техническое обеспечение организуется в целях поддержания в рабочем состоянии всех видов транспорта, инженерной и другой специальной техники. Основными задачами технического обеспечения являются: техническое обслуживание транспорта и техники; ремонт вышедших из строя средств; снабжение транспортных подразделений агрегатами, запасными частями, ремонтными материалами и инструментом; эвакуация неисправного транспорта и техники в ремонтные предприятия; содержание в исправном и готовом к применению состоянии инженерной техники и механизмов. Технические обеспечение осуществляется силами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории округа.
Для создания условий успешного выполнения задач, привлекаемыми к работам по локализации и ликвидации аварий на объекте силам и средствам, создаются следующие виды обеспечения:
Инженерное обеспечение:
– проведение сезонных профилактических работ и нормативного технического обслуживания технологического оборудования;
– содержание в постоянной готовности СИЗ, инструментов, ремонтного материала, средств пожаротушения, запасов строительных материалов, сорбирующих средств и других материально–технических средств;
– все процессы имеют дистанционное управление;
– всё оборудование заземлено.
Инженерное обеспечение осуществляется силами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории округа.
Противопожарное обеспечение:
– приведение в готовность в кратчайшие сроки пожарно-спасательные расчеты;
– проведение неотложных противопожарных мероприятий, направленных на снижение возможности возникновения пожаров и ограничения их распространения.
Противопожарное обеспечение осуществляется силами Главного управление МЧС России по Владимирской области.
Транспортное обеспечение организуется в целях своевременного вывоза работников, а в необходимых случаях – населения из зон ЧС, доставки сил и средств к месту аварии и обуславливается содержанием в исправном и готовом к применению состоянии транспортных средств. Осуществляется силами и средствами организаций, осуществляющих свою деятельность на территории округа.
Финансовое обеспечение.
Финансирование мероприятий по ликвидации последствий аварии осуществляется за счет средств ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.
Медицинское обеспечение организуется в целях своевременного оказания медицинской помощи рабочим, служащим и населению, а также эвакуации их в лечебные учреждения. Осуществляется Бригадой скорой помощи.
Основными задачами медицинского обеспечения в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации являются: оказание первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуация их в лечебные учреждения; снабжение сил ликвидации чрезвычайной ситуации медицинским имуществом и медикаментами.
Первая помощь пострадавшим в зоне чрезвычайной ситуации рабочим, служащим и личному составу сил ликвидации чрезвычайной ситуации оказывается путем само – и взаимопомощи, силами нештатных санитарных постов.

[bookmark: _Toc194312028]
РАЗДЕЛ II
1. [bookmark: _Toc194312029]Первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте

К проверке принимается вся информация о выбросе опасного вещества, независимо от источника поступления, в том числе об отклонениях от норм технологического режима от дежурного персонала.
Первоочередные действия производственного персонала при получении сигнала об аварии по локализации аварии в начальной стадии, по предотвращению разрушения оборудования заключаются в безаварийной остановке производственных процессов:
1. В целом по производству:
– остановить двигатели внутреннего сгорания;
– отключить силовые и осветительные линии электропитания;
– отключить электроэнергию в загазованной зоне;
– прекратить в газоопасной зоне все огневые работы, а также другие действия, способные вызвать искрообразование;
– обесточить все производственные объекты, которые могут оказаться в газоопасной зоне;
– оповестить руководство предприятия, АСФ и пожарной охраны о возникновении аварии;
– прекратить все работы в опасной зоне и немедленно удалиться за ее пределы.
2. По отдельным блокам:
– действовать согласно инструкций по безопасной остановке оборудования

2. [bookmark: _Toc194312030]Порядок действий производственного персонала и аварийно–спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации в случае аварии на объекте

Аварийно-спасательная команда повышенной готовности (АСК ПГ) формируется при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Собинского муниципального округа.
В состав АСК ПГ входят:
- управление (командир АСК ПГ, зам. командира, группа оповещения, оперативная группа);
- силы быстрого реагирования (время готовности от 10 до 30 минут);
- силы усиления (время готовности от 1 до 3 часов);
- силы обеспечения (время готовности до 2 часов);
- резерв сил и средств (время готовности от 3 до 6 часов).

3. [bookmark: _Toc499477074][bookmark: _Toc109052108][bookmark: _Toc194312031]Оперативная часть Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий уровня А

Мероприятия по локализации и ликвидации аварии с выбросом опасных веществ без воспламенения включают:
1. Своевременное обнаружение и оповещение об аварии.
1. Организация выполнения мероприятий по перекрытию доступа опасного вещества и отсечению разрушенного оборудования.
1. Организация выполнения мероприятий по спасению людей и локализации аварии.
1. Применение средств индивидуальной защита (СИЗ) и средств коллективной защиты.
1. Эвакуация персонала.
1. Спасение пострадавших.
1. Ограничение доступа в опасную зону.
1. Исключение возникновения источника воспламенения.
1. Предотвращение выхода из строя оборудования.
1. Локализация и ликвидация выброса опасных веществ.
1. Предотвращение воспламенения опасных веществ. 
Информирование руководства и контролирующих органов.

4. [bookmark: _Toc194312032]Оперативная часть Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий уровня Б

Мероприятия по локализации и ликвидации аварии с выбросом опасных веществ с воспламенением:
1. Своевременное обнаружение и оповещение об аварии.
1. Организация выполнения мероприятий по перекрытию доступа опасного вещества и отсечению разрушенного оборудования.
1. Применение средств индивидуальной защита (СИЗ) и средств коллективной защиты.
1. Организация выполнения мероприятий по спасению людей и локализации аварии.
1. Эвакуация персонала.
1. Спасение пострадавших.
1. Прекращение подачи электроэнергии в зону пожара.
1. Ограничение доступа в опасную зону.
1. Исключение возникновения источника воспламенения.
1. Мероприятия по предотвращению распространения воспламенения.
1. Предотвращение выхода из строя оборудования.
1. Локализация и ликвидация выброса опасного вещества.
1. Локализация и ликвидация пожара.
1. Информирование руководства и контролирующих органов.

5. [bookmark: _Toc194312033]Общие сведения по применению электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций
5.1. [bookmark: _Toc194312034]Задачи, решаемые с применением электронного моделирования 
Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:
- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях; 
- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

5.2. [bookmark: _Toc194312035]Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:
- программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;
- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, – от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения. (Приложение № 4)
5.3. [bookmark: _Toc194312036]На основе данных полученных при электронном моделировании дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:
- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.
- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей.
- с применением электронного моделирования проводить расчеты объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления, при изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией. 
При необходимости формировать в отчет табличные данные результатов расчета, экспортировав их в электронные таблицы MS Excel или HTML, а также вывести таблицы на печать.
По состоянию на конец 2025 года численность населения Собинского муниципального округа составляла 47 901 человек, исходя из этого  разработка электронной модели систем теплоснабжения не требуется


[bookmark: _Toc194312037]ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к порядку
от __.02.2026 № _____


Резервные источники питания котельных муниципального образования Собинский муниципальный округ

	Вид
электростанции (перевозимые, самоходные)
	Кол-во
	Марка
	Мощность, кВт
	Тип топлива
	Местоположение
	Обслуживающая организация

	перевозимые
	1
	WAY EnergiXNT 9000
	8
	Бензин
	г. Собинка, ул. Ленина, 92 
	ГБУЗ ВО «Собинская РБ»

	
	1
	Ranger RGB – 5000E
	4
	Бензин
	Владимирская обл., г. Собинка, ул. Ленина, 92 
	ГБУЗ ВО «Собинская РБ»

	
	1
	WAY EnergiXNT 9000
	8
	Бензин
	г. Собинка, ул. Димитрова, 24
	ГБУЗ ВО «Собинская РБ»

	
	1
	DPG6501
	6
	бензин
	пос. Ставрово ул. Юбилейная д.7Б
	МУМП ЖКХ пос. Ставрово

	
	1
	ВR65000-CU 
	6
	бензин
	пос. Ставрово ул. Юбилейная д.7Б
	МУМП ЖКХ пос. Ставрово

	
	1
	Генератор бензиновый PRORAB 2801
	02.авг
	бензин
	г. Собинка, ул. Шибаева, д.3
	ГКУСО ВО "Собинский СРЦН"

	
	1
	ЭД30-Е400-1РП
	30
	дизель
	с. Ворша, ул. Молодежная,27
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"

	
	1
	АД-120С-Т400-1РКМ11
	120
	дизель
	с. Ворша, ул. Молодежная,27
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"

	
	1
	INFORCE
	3
	бензин
	с. Ворша, ул. Молодежная,27
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"

	
	1
	DY6500L
	5
	бензин
	котельная  д. Толпухово, ул Совхозная,10
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"

	
	1
	SHERIFF6500
	5,5
	бензин
	котельная  п. Асерхово
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"

	
	1
	FUBAGBS5500
	5,5
	бензин
	с. Ворша, ул. Молодежная,27
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа""

	
	2
	DAEWOO
	3,6
	бензин
	Садовая,4, г. Собинка
	Администрация Собинского муниципального округа

	
	1
	HITACHI E35Sb
	35
	бензин
	Садовая,4, г. Собинка
	Администрация Собинского муниципального округа

	
	1
	Mystang ACPG 5000 E2
	4,5
	бензин
	с.Березники ул.Владимирская д.1 А
	Администрация МО Березниковское

	
	2
	MOTOR АД100-Т400
	100
	дизель
	г.Лакинск, ул.Мира, 92
	Собинский РЭС

	
	1
	СД-100
	100
	дизель
	г.Лакинск, ул.Мира, 92
	Собинский РЭС

	
	1
	АД60С-Т400
	60
	дизель
	г. Владимир, ул. В.Дуброва, д. 40а
	ООО "Владимиртеплогаз"

	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 

	Стационарные
	1
	ТСС АД-30С-Т400-1РМ19 в контейнере с АВР
	30
	Дизель
	с. Волосово, ул. Мичуринская, 6
	ГБУЗ ВО «Собинская РБ»

	
	1
	ТСС АД-30С-Т400-1РМ19 в контейнере с АВР
	30
	Дизель
	д. Копнино, ул. Молодежная, 30 
	ГБУЗ ВО «Собинская РБ»

	
	1
	ТСС АД-20С-Е400-1РП в кожухе
	20
	Дизель
	д. Лучинское, ул. Центральная, 23А 
	ГБУЗ ВО «Собинская РБ»

	
	1
	ТСС АД-20С-Е400-1РП в контейнере с АВР
	20
	Дизель
	 д. Угор, ул. Луговая, 31
	ГБУЗ ВО «Собинская РБ»

	
	1
	АД-15С-Е400-2РП
	15
	Дизель
	с. Черкутино, ул. Мира, 24 
	ГБУЗ ВО «Собинская РБ»

	
	2
	АД-100
	100
	дизель
	с.Рождествено
	ЗАО "Имени Ленина"

	
	3
	АД-150
	150
	Дизель
	с. Рождествено
	ЗАО "Имени Ленина"

	
	1
	АД-200
	200
	Дизель
	с.Рождествено
	ЗАО "Имени Ленина"

	
	1
	АД-100
	100
	дизель
	д.Копнино, ул.Первомайская  д.48
	Акционерное общество имени Лакина

	
	1
	АД-100 Т/400
	
100
	дизель
	с.Осовец, д.11
	ГБУСОВО «Копнинский ПНИ»

	
	1
	АД - 550С-Т400РН
	400
	дизель
	Собинский район, 
с. Арбузово, д. 20
	ИП Данилов

	
	2
	GF2-100
	100
	дизель 
	Собинский район, 
с. Арбузово, д. 20
	ИП Данилов

	
	3
	GMGen GMY8000TELX GMGen GMY8000TELX TSS Standart TTD 22TS STA
	7,5             
7,5                 
16
	бензин    бензин   дизель
	г. Собинка, ул. Гоголя, д. 9, г. Собинка, ул. Гагарина, д. 46, г. Собинка, ул. Шибаева, 3г
	ООО "Владимиртеплогаз"

	
	1
	Азимут
	100
	дизель
	село  Черкутино,  ул.Первомайская  42
	СПК " Черкутино"

	
	1
	ГС -30-540У2
	30
	дизель
	котельная п. Асерхово
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"

	
	1
	АД-80С-Т400-1РМ10
	80
	дизель
	котельная санаторий "Строитель"
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"

	
	1
	АД-30С-Т400
	30
	дизель
	котельная д. Курилово, ул. Юбилейная
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"

	
	1
	HYNDAI DMY6000LE
	5
	дизель
	котельная ДК Ельтесуново
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"

	
	1
	АД-30
	30
	дизель
	котельная с. Рождествено
	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"

	
	1
	АД-100
	100
	дизель
	с.Бабаево
	ООО "БАБАЕВО"

	
	1
	CTG-AD42RE
	37
	дизель
	с.Бабаево
	ООО "БАБАЕВО"

	
	1
	ДГУ-АД 100
	100
	дизель
	с.Бабаево
	ООО "БАБАЕВО"

	
	1
	ДГА-24
	24
	дизель
	 п.Ставрово 
ул Ленина,16
	Собинский ТУ  ПАО Ростелеком

	
	2
	50C-T400
	50
	50 дизель
	Собинский район, 
г.Собинка, ул.Ленина, 100
	ГБУЗ ВО «Собинский ПНИ»

	
	1
	50C-T400
	50
	50 дизель
	Собинский район, 
г.Лакинск, пр-т Ленина д 63
	ГБУЗ ВО «Собинский ПНИ»

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	ДГА-48
	48
	дизель
	 г.Собинка, 
ул Чайковского,7
	Собинский ТУ ПАО Ростелеком

	
	 
	GMM-44
	 
	дизель
	 
	ГКУ ВО "Собинский детский дом им. С.М. Кирова

	
	1
	АД 60 С – Т 400 – 1 РГ
	60
	ДТ
	деревня Омофорово
	ГКОУ ВО «Омофоровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
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Расчет сил и средств
для устранения аварий на объектах теплоснабжения Собинского муниципального округа

	Наименование организации
	Численный состав, чел.
	Количество техники, ед.
	Место дислокации
	Время готовности к выезду, час.
	Связь
(номер телефона, телефакса или др. виды связи)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	МУП ЖКХ "ПКК Собинского муниципального округа"
	21
	5
	п. Ворша  ул. Молодежная д.27(в т.ч. на участках)
	В рабочее время-15-30 мин., в нерабочее-90 мин.
	3 24 46

	ООО "Тепло-Сбыт"
	5
	0
	п. Ставрово ул. Ленина д.3
	В рабочее время-30 мин., в нерабочее-90 мин.
	5 27 30 , 5 27 60

	ООО "Владимиртеплогаз"  
	18
	12
	г. Владимир ул. Мира д.15в
	В рабочее время-30 мин., в нерабочее-90 мин.
	АДС-2 10 04, 8 (4922) 40-28-20
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Данные о запасах материально-технических средств, предназначенных для ликвидации аварий на объектах ЖКХ Собинского муниципального округа


	№ п/п
	Наименование материала (аналог)
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Болт 12*60
	кг
	1

	2. 
	Болт 12*70
	кг
	1

	3. 
	болт 14*70
	кг
	2

	4. 
	болт 16/70
	кг
	2

	5. 
	Пропан-бутан
	кг
	21,61

	6. 
	Гайка М12
	кг
	0,2

	7. 
	Гайка М12
	шт
	13

	8. 
	Гайка М14
	кг
	0,7

	9. 
	Гайка М16
	кг
	1,5

	10. 
	Задвижка 30с 41 нж 50
	шт
	1

	11. 
	Задвижка 30 ч 6бр 100
	шт
	1

	12. 
	Задвижка 30 ч 6бр 150
	шт
	2

	13. 
	Задвижка 30 ч 6бр80
	шт
	3

	14. 
	Кабель 2*2,5 АППВ
	м
	700

	15. 
	Кислород
	м3
	25,2

	16. 
	Отвод 90 град.159*4,5
	шт
	2

	17. 
	Отвод 108*3,5
	шт
	4

	18. 
	Отвод стальной бесшовный 90-76*3,5
	шт
	4

	19. 
	Паронит
	кг
	10

	20. 
	Пластина ТМКЩ 3 мм
	кг
	5

	21. 
	Пластина ТМКЩ 5 мм
	кг
	2

	22. 
	Техпластина ТМКЩ -С 4 мм
	кг
	5

	23. 
	Техпластина ТМКЩ -С 5 мм
	кг
	15

	24. 
	Труба 108
	тн
	0,045

	25. 
	Труба 133
	тн
	0,145

	26. 
	Труба 159
	тн
	0,1

	27. 
	Труба 57
	тн
	0,049

	28. 
	Труба 89
	тн
	0,04

	29. 
	труба 51
	тн
	0,3

	30. 
	Труба 108
	тн
	0,262

	31. 
	Труба стальная ЭС прямошовная 159*4,5
	тн
	0,106

	32. 
	Труба стальная ЭС прямошовная 219*6,0159*4,5
	тн
	0,378

	33. 
	Фланец 125
	шт
	10

	34. 
	Фланец 50/10
	шт
	2

	35. 
	Фланец 80
	шт
	2

	36. 
	Фланец 100
	шт
	2

	37. 
	Фланец 150
	шт
	2

	38. 
	Фланец 50
	шт
	3

	39. 
	Электроды МР-3С 3мм
	кг
	35

	40. 
	Электроды МР-3С 4мм
	кг
	5

	41. 
	Задвижка  100
	шт
	5,000

	42. 
	Задвижка  125
	шт
	2,000

	43. 
	Задвижка  50
	шт
	3,000

	44. 
	Задвижка 150
	шт
	3,000

	45. 
	Задвижка чуг.50 мм
	шт
	4,000

	46. 
	Затвор чугунный 100
	шт
	4,000

	47. 
	Затвор чугунный 125
	шт
	4,000

	48. 
	Затвор чугунный 50
	шт
	12,000

	49. 
	Кольцо d1,5м
	шт
	1,000

	50. 
	Кольцо стеновое КС 10-3
	шт
	1,000

	51. 
	Кольцо стеновое КС 10-6
	шт
	2,000

	52. 
	Круг  отрезной  125 мм
	шт
	50,000

	53. 
	Круг  отрезной  230 мм
	шт
	2,000

	54. 
	Круг  отрезной 180*1,6*22
	шт
	14,000

	55. 
	Муфта  перех. разб  110х2"  внут. резьба
	шт
	6,000

	56. 
	Муфта  перех. разб  50х1 нар.рез.
	шт
	10,000

	57. 
	Муфта  перех. разб  50х1вн.рез.
	шт
	10,000

	58. 
	Муфта  перех. разб  50х2  внутр. резьба
	шт
	15,000

	59. 
	Муфта  перех. разб  50х2  наруж. резьба
	шт
	15,000

	60. 
	Муфта  перех. разб  63х2 вн. рез
	шт
	8,000

	61. 
	Муфта  перех. разб  63х2 нар. рез
	шт
	10,000

	62. 
	Муфта  перех. разб  75х2"  наруж. резьба
	шт
	17,000

	63. 
	Муфта  перех. разб  75х2" 1\2 внут. резьба
	шт
	30,000

	64. 
	Муфта  перех. разб  75х2" 1\2 нар. резьба
	шт
	25,000

	65. 
	Муфта  перех. разб  75х2" внутр. резьба
	шт
	24,000

	66. 
	Муфта  соединит.  разборная  110
	шт
	11,000

	67. 
	Муфта  соединит.  разборная  50
	шт
	19,000

	68. 
	Муфта  соединит.  разборная  63
	шт
	6,000

	69. 
	Муфта  соединит.  разборная  75
	шт
	5,000

	70. 
	Муфта  соединит.  разборная  90
	шт
	12,000

	71. 
	Муфта нерж.100рем.108-118
	шт
	14,000

	72. 
	Муфта нерж.125 рем.133-144
	шт
	3,000

	73. 
	Муфта нерж.80рем.88-98
	шт
	7,000

	74. 
	Муфта нерж.рем.50
	шт
	1,000

	75. 
	Муфта соед. 109-128
	шт
	1,000

	76. 
	Насос  СМ 80-50-200 под 15кВт
	шт
	1,000

	77. 
	Насос LEO 100WQ60-9-3 380B 3Квт
	шт
	1,000

	78. 
	Насос дренажный SUB 557P
	шт
	1,000

	79. 
	Насос КМ 65-50-160 5,5кВт
	шт
	1,000

	80. 
	Насос погружной 3" MINI ECO 1-127 (1.1кВт,50м)
	шт
	1,000

	81. 
	Насос скважинный 100-2,8-105 Vodotok 
	шт
	1,000

	82. 
	Насос циркуляционный фланц."Vodotok" (1100Вт,280л)
	шт
	1,000

	83. 
	Насос ЭЦВ 6-18-112пр. часть двиг.9,2кВт
	шт
	1,000

	84. 
	Насос ЭЦВ 6-27-96 двиг.11 кВт прав.часть
	шт
	1,000

	85. 
	Переход  63х40
	шт
	8,000

	86. 
	Переход  75х50
	шт
	3,000

	87. 
	Переход  75х63
	шт
	4,000

	88. 
	Переход  90х63
	шт
	3,000

	89. 
	Переход 110*63
	шт
	5,000

	90. 
	Переход 110*90
	шт
	10,000

	91. 
	Переход 110х75
	шт
	2,000

	92. 
	Переход 50х25
	шт
	8,000

	93. 
	Переход 63х50 
	шт
	7,000

	94. 
	Переход 90*75
	шт
	7,000

	95. 
	Провод ПГВА 1*1,5мм2
	м
	100,000

	96. 
	Провод СИП-4 4*70
	м
	10,000

	97. 
	Седелка  110*1
	шт
	16,000

	98. 
	Седелка  110*2 
	шт
	13,000

	99. 
	Седелка  110х1 1/2 
	шт
	11,000

	100. 
	Седелка  110х1 1/4 
	шт
	9,000

	101. 
	Седелка  110х3/4
	шт
	31,000

	102. 
	Седелка  160*2 
	шт
	1,000

	103. 
	Седелка  50х1" 
	шт
	7,000

	104. 
	Седелка  50х1\2 
	шт
	1,000

	105. 
	Седелка  50х11/4  
	шт
	8,000

	106. 
	Седелка  50х3/4
	шт
	19,000

	107. 
	Седелка  63 х 3\4
	шт
	24,000

	108. 
	Седелка  63*2
	шт
	8,000

	109. 
	Седелка  63х1 
	шт
	13,000

	110. 
	Седелка  63х1 1/4 
	шт
	8,000

	111. 
	Седелка  63х1\2 
	шт
	5,000

	112. 
	Седелка  63х11/2 
	шт
	12,000

	113. 
	Седелка  75*3\4
	шт
	7,000

	114. 
	Седелка  75х1
	шт
	11,000

	115. 
	Седелка  75х1 1/2 
	шт
	12,000

	116. 
	Седелка  75х1/2  
	шт
	15,000

	117. 
	Седелка  75х11\4
	шт
	13,000

	118. 
	Седелка  90*1
	шт
	4,000

	119. 
	Седелка  90*11\4 
	шт
	3,000

	120. 
	Седелка  90*2
	шт
	4,000

	121. 
	Седелка  90*3\4 
	шт
	3,000

	122. 
	Сырая  резина  РС - 1000
	шт
	2,000

	123. 
	Тесьма
	м
	150,000

	124. 
	Техпластина  ТМКЩ С-3
	шт
	3,000

	125. 
	Тройник 50*1 1\2нар.р.
	шт
	6,000

	126. 
	Тройник 50*11\2 вн.р.
	шт
	5,000

	127. 
	Тройник 50*11\4 в.р.
	шт
	7,000

	128. 
	Тройник 50*2н.р.
	шт
	11,000

	129. 
	Тройник 63*2н.р.
	шт
	8,000

	130. 
	Тройник перех. 50*25*50
	шт
	3,000

	131. 
	Тройник перех. 50*32*50
	шт
	8,000

	132. 
	Тройник перех. 50*40*50
	шт
	5,000

	133. 
	Тройник перех.32*20*32
	шт
	4,000

	134. 
	Тройник перех.разб. 40*1 1\4*40
	шт
	2,000

	135. 
	Тройник разб. 110*110*110
	шт
	4,000

	136. 
	Тройник разб. 20*20*20мм
	шт
	2,000

	137. 
	Тройник разб. 50*50*50мм
	шт
	12,000

	138. 
	Тройник разб. 63*63*63мм
	шт
	10,000

	139. 
	Тройник разб. 75*75*75мм
	шт
	4,000

	140. 
	Тройник разб. 90*90*90мм
	шт
	5,000

	141. 
	Труба  ПНД 32
	м
	150,000

	142. 
	Труба  ПП 110 2м
	м
	3,000

	143. 
	Труба  ПЭ 100   питьевая 11-20*2,0
	м
	93,000

	144. 
	Труба  ПЭ 100   питьевая 13,6-110*8,1 пит.
	м
	100,000

	145. 
	Труба  ПЭ 100   питьевая 17-40*2,4
	м
	100,000

	146. 
	Труба  ПЭ 100   питьевая 17-50*3,0
	м
	50,000

	147. 
	Труба 76*5 г\к \м\
	м
	400,000

	148. 
	Уголок  16х1/2
	шт
	17,000

	149. 
	Уголок ПВХ 110*45
	шт
	2,000

	150. 
	Угольник  разб 63*2 внутр. рез.
	шт
	25,000

	151. 
	Угольник  разб 63*2 нар. рез.
	шт
	21,000

	152. 
	Фланец  100
	шт
	5,000

	153. 
	Электроды  №3
	кг
	7,500

	154. 
	Электроды  №4
	кг
	22,500
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Электронные схемы теплоснабжения
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